## Sheet1
| Ag | 6.3 | m² |  |  | Aussenfester | 7 | m² | 0.06 | 0.42
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 21 | m² | 0.5 | 10.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.46036 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 76.42
| Tageslichtquotien | 2.3203 | % |  |  | R- | 0.46036
| Ag | 6.3 | m² |  |  | Aussenfester | 7 | m² | 0.06 | 0.42
| Himmelswinkel | 80 | ° |  |  | Aussenwand | 21 | m² | 0.5 | 10.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.9 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.46036 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 76.42
| Tageslichtquotien | 3.4674 | % |  |  | R- | 0.46036
| Ag | 6.3 | m² |  |  | Aussenfester | 7 | m² | 0.06 | 0.42
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 21 | m² | 0.5 | 10.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.46036 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 76.42
| Tageslichtquotien | 2.3203 | % |  |  | R- | 0.46036
| Ag | 7.2 | m² |  |  | Aussenfester | 8 | m² | 0.06 | 0.48
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 20 | m² | 0.5 | 10
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.45771 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 75.98
| Tageslichtquotien | 2.6436 | % |  |  | R- | 0.45771
| Ag | 8.1 | m² |  |  | Aussenfester | 9 | m² | 0.06 | 0.54
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 19 | m² | 0.5 | 9.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.45506 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 75.54
| Tageslichtquotien | 2.9649 | % |  |  | R- | 0.45506
| Ag | 9 | m² |  |  | Aussenfester | 10 | m² | 0.06 | 0.6
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 18 | m² | 0.5 | 9
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.45241 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 75.1
| Tageslichtquotien | 3.2844 | % |  |  | R- | 0.45241
| Ag | 9.9 | m² |  |  | Aussenfester | 11 | m² | 0.06 | 0.66
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 17 | m² | 0.5 | 8.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.44976 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 74.66
| Tageslichtquotien | 3.602 | % |  |  | R- | 0.44976
| Ag | 10.8 | m² |  |  | Aussenfester | 12 | m² | 0.06 | 0.72
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 16 | m² | 0.5 | 8
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.44711 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 74.22
| Tageslichtquotien | 3.9178 | % |  |  | R- | 0.44711
| Ag | 11.7 | m² |  |  | Aussenfester | 13 | m² | 0.06 | 0.78
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 15 | m² | 0.5 | 7.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.44446 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 73.78
| Tageslichtquotien | 4.2318 | % |  |  | R- | 0.44446
| Ag | 12.6 | m² |  |  | Aussenfester | 14 | m² | 0.06 | 0.84
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 14 | m² | 0.5 | 7
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.44181 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 73.34
| Tageslichtquotien | 4.544 | % |  |  | R- | 0.44181
| Ag | 13.5 | m² |  |  | Aussenfester | 15 | m² | 0.06 | 0.9
| Himmelswinkel | 66 | ° |  |  | Aussenwand | 13 | m² | 0.5 | 6.5
hochselektives Sonnenschutzglas | Lichttransmissivität | 0.73 | 0.73 |  |  | Innenwand | 68 | m² | 0.5 | 34
| Umschließungsflächen | 166 | m² |  |  | Decke | 35 | m² | 0.7 | 24.5
| R- | 0.43916 |  |  |  | FB | 35 | m² | 0.2 | 7
[7 empty] | 166 |  |  | 72.9
| Tageslichtquotien | 4.8545 | % |  |  | R- | 0.43916
| Af | R- | Betriebsstunden f. Kunstlicht | Jahresenergiebedarf für Bereich mit Tageslicht total [kWh/a] | Mehraufwand f. Beleuchtung | Vergleich im Gesamten | Heizlast | Kühllast | Gesamt
| 15 | 4.8545 | 500 | 21429
| 14 | 4.544 | 520 | 22286 | 0% | 0.15 | 170402 | 146949 | 458821
| 13 | 4.2318 | 550 | 23571 | 5.766%
| 12 | 3.9178 | 600 | 25714 | 15.38%
| 11 | 3.602 | 650 | 27857 | 25%
| 10 | 3.2844 | 700 | 30000 | 34.61%
| 9 | 2.9649 | 730 | 31286 | 40.38%
| 8 | 2.6436 | 800 | 34286 | 53.85%
| 7 | 2.3203 | 850 | 36429 | 63.46% | 0.18 | 131771.8749 | 117525.132 | 421876
| Bei der aktuellen Fenstergröße |  | Mehraufwand von | 14143 | kWh/a | jedoch
|  |  | um | 36945 | kWh/a | geringerer Aufwand für Heizen und Kühlen

## Gesamtenergiebedarf
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Gesamtenergiebedarf
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4200
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5040
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 31080
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 21756 | (BRI * 0.7)
Luftwechselzahl n [1/h] | 2
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 131771.8749 | Übertrag aus HWB
spezifisch [kWh/m2NFa] | 31.3743
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 26.1452
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 117525.132 | Übertrag aus KB
spezifisch [kWh/m2NFa] | 27.9822
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 23.3185
WARMWASSERBEREITUNG
Cp,Wasser [kJ/(kg*K)] | 4.2
[kg/l] | 1
Personenzahl P | 400
Warmwasserbedarf/(Person*Tag) [l/(P*d)] | 10
Betriebstage [d] | 260
Jahresenergiebedarf total, QWW [kWh/a] | 36400
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2NFa] | 8.6667
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2BGFa] | 7.2222
LUFTFÖRDERUNG
Systemkennwert der mechanischen Lüftungsanlage [W/(l/s)] | 2.4
Leistungsaufnahme PMech. Lüftung [W] | 29008
Betriebszeit [h] | 3100 | 0, falls keine mechanische Lüftungsanlage
Jahresenergiebedarf total, E Mech. Lüftung [kWh/a] | 89924.8
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung [kWh/m2NFa] | 21.4107
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung [kWh/m2BGFa] | 17.8422
BELEUCHTUNG
Bereiche mit Tageslicht
Bestimmung des Tageslichtquotienten
Mittlerer Tageslichtquotient, Mittelung über alle Zonen | 2.3203
Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb,eff. [h] | 850
Fläche mit Tageslicht ATL [m2] | 2857.1429 |  | Nutzfläche | 4000
Spezifische Anschlussleistung [W/m2] | 15 |  | Bürogröße | 35
Jahresenergiebedarf für Bereich mit Tageslicht total [kWh/a] | 36428.5714 |  |  | 114.2857
Bereiche ohne Tageslicht
Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb [h] | 2860 |  | atlTiefe | 5
Fläche ohne Tageslicht AOTL [m2] | 1142.8571 |  | atlBreite | 5
Spezifische Anschlussleistung [W/m2] | 15 |  | ATL | 25 | 1555875 | 77793.75
Jahresenergiebedarf für Bereich ohne Tageslicht total [kWh/a] | 49028.5714
Jahresenergiebedarf Kunstlicht total, E Kunstlicht [kWh/a] | 85571.4286 |  | RestA | 10
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E Kunstlicht [kWh/m2NFa] | 20.3741
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E Kunstlicht [kWh/m2BGFa] | 16.9785 |  |  | 1142.8571
2857.1429
| 421876 | 421876 | 100%
| 421876 | 85571.4286 | 20.28%
| 421876 | 89924.8 | 21.32%
| 421876 | 117525.132 | 27.86%
| 421876 | 131771.8749 | 31.23%
421876
421876
421876
421876
421876
421876
421876
Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
Imax für alle Orte
| Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
| 600 | 80 | 600
Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Speicherfaktor s
| Gebäudetyp leicht | 0.95
| Gebäudetyp mittel | 0.9
| Gebäudetyp schwer | 0.85
Durchlaßfaktor b =b1*b2
| Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
| Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
| Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3
|  |  | innenliegend |  | 0.7
Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
| Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
| Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Raum (24°C/50% r.F.) | 45
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
|  | Arbeiten | Wohnen
| London | 280 | 220
| Moskau | 280 | 220
| Madrid | 600 | 480
| Singapur | 2300 | 1800
spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
|  |  | Arbeiten | Wohnen
| spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
| spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
| spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
| Gesamtenergiebedarf | 421876 | 100%
| Erzeugte Energie Photovoltaik | 488012 | 115.7%