## Tabelle1
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 11120
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 11970
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 85500
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 76950 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -3
Volllaststunden [h/a] | 1050
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 1200 | 0.5 | 1 | 600
Fensterflächen | 3525 | 0.7 | 1 | 2467.5
Dachfläche | 1500 | 0.2 | 1 | 300
Boden | 5700 | 0.2 | 0.5 | 570
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 3937.5
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 12825
NORMHEIZLAST
total [kW] | 442.53
spezifisch [W/m2NF] | 39.7959
spezifisch [W/m2BGF] | 36.9699
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 464656.5
spezifisch [kWh/m2NFa] | 41.7857
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 38.8184
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.92899
A/V | 0.13947
Transmission Fenster/Transmission opak | 1.6786
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.30702